## Sheet1
妇儿分院住院楼四楼设备层消防整改项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 拆除原门 | 1.拆除构件名称：门 2.拆除尺寸、规格：综合 | m2 | 8.64
2 | 新开门洞 | 1.墙体材质：砖墙 2.洞口尺寸：宽度1.3m | 个 | 1
3 | 拆除门垛 | 1.墙体材质：砖墙 | m3 | 0.15
4 | 拆除原天棚吊顶及龙骨 | 1.拆除的类型：吊顶天棚 2.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨及饰面 | m2 | 10
5 | 常闭式钢质乙级防火门 | 1.门代号：常闭式钢质乙级防火门 2.洞口尺寸：详设计 3.门框、扇材质：钢质 4.综合单价包含拉手、门锁、闭门器、顺序器、自释放器等配件 5.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 9.24
6 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨间距综合考虑 2.隔离层材料种类、规格：100mm岩棉 3.面层材料种类、规格：双层12mm耐火石膏板+三层12mm耐火石膏板 4.腻子种类、遍数：石膏板接缝处满挂玻纤网格布，分遍满刮腻子达2-3mm厚，找平、磨光 5.油漆种类、遍数：喷刷白色无机涂料(一底两面) 6.门洞口加强及龙骨加长综合考虑到综合单价中 7.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 61.46
7 | C20混凝土墙垫 | 1.构件的类型：墙垫 2.构件规格：100高，宽度同墙宽 3.部位：新建隔墙下部 4.混凝土种类：商砼 5.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.35
8 | C25混凝土过梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.12
9 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 | t | 0.03
10 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12～16 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12～16 | t | 0.02
11 | 600x600防滑耐磨地砖楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道，1:3水泥砂浆找平层,最薄处20厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上撒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料品种、规格：600x600防滑耐磨地砖 4.嵌缝材料种类：专业美缝剂美缝 5.酸洗、打蜡要求：满足设计机规范要求 | m2 | 2
12 | 地砖踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm高 2.粘贴层厚度、材料种类：4厚纯水泥浆 3.基层厚度、材料种类：25厚1:2.5水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线，专业美缝剂美缝 | m2 | 2
13 | 墙面无机涂料修补 | 1.基层类型：内墙 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：成品腻子膏 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 5
14 | 原天棚无机涂料 | 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：天棚吊顶 3.腻子种类：成品腻子膏 4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 5.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 5
15 | 硅晶板吊顶修补 | 1.吊顶形式：不上人型 平面 2.龙骨材料种类：φ8mm钢筋吊杆与后置紧固件连接,双向中距≤1200mm，轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm,间距≤1200mm,用吊件与吊杆联结后找平，轻钢主龙骨T24X38X0.27X0.27mm(或T24X32X0.27X0.27mm),间距等于板材宽度,用挂件与承载龙骨固定；轻钢次龙骨T24x28x0.27x0.27mm,间距等于板材宽度,与主龙骨插接 3.面层材料：600*600*14 硅晶板，颜色与原顶棚一致 4.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 10
16 | 线路改造 | 1.名称：线路改造 2.改造内容：线路、灯具、开关插座等位置调整 3.含改造所需的全部内容，改造内容由业主指定 | 项 | 1
17 | 过梁模板 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2 | 1.2