## Sheet1
内科大楼中央空调泵房2号集水器维修更换项目清单
序号 | 项目名称 | 类别 | 物资清单 | 技术参数 | 单位 | 数量
1 | 内科大楼中央空调泵房2号集水器维修更换项目 | 变频控制柜 | 触摸屏 | 1.电压：DC24V 2.内置4G模块 3.分辨率：≥1024*600 4.屏幕尺寸：≥10寸 5.功率：≤30W 6.内存：≥256M 7.存储：≥4G 8.主频频率：≥4赫 1GHz 四核处理器 9.铸铝面板 | 个 | 1
2 |  |  | 多功能仪表 | 1.电压：AC220V/AC380V 2.电压过负载：持续1.2倍，瞬时：2倍/5s；电流过负载：持续：1.2倍，瞬时：10倍/5s 3.电压功耗：≤2VA（每相），电流功耗：≤1VA(每相） 4.电压阻抗：＞500KΩ，电流阻抗：＜20KΩ 5.电压测量精度：≥0.2级，电流测量精度：≥0.2级 6.电能：45Hz-65Hz、精度0.1Hz 7.绝缘：输入、输出、电源对机壳＞50MΩ | 个 | 3
3 |  |  | PLC-CPU | 1.工作电压DC24V, 2.尺寸：125*100*81MM（±10%）, 3.功耗：≥17W, 4.DI：24点；DO：16点 | 套 | 1
4 |  |  | PLC SB | 1.通讯板 2.接口：1路RS485/R232 3.供电：CPU背板5VDC,50MA 4.防护：IP20 | 套 | 1
5 |  |  | PLC EM | 1.模拟量输入模块 2.信号类型：电压/电流 0-10V;0-5V等 0-20MA；4-20MA 3.分辨率：≥12位 4.通道：≥8路差分模拟量输入 | 套 | 1
6 |  |  | PLC EM | 1.模拟量输出模块 2.电压输出：0-10V 3.电流输出：0-20MA；4-20MA; 4.分辨率：≥12位 5.类型：≥4路模拟量输出 | 套 | 1
7 |  |  | 塑壳断路器 | 3P100A | 套 | 3
8 |  |  | 电流互感器 | 100/5A，0.5级 | 个 | 9
9 |  |  | 变频器 | 1.功率：30KW（与水泵功率配套使用） 2.额定输出电流:60A 3.数字输入DI：≥6路(12-24VDC) 4.模拟量输出AI：≥2路 5.通讯：RS485 | 套 | 3
10 |  |  | 空开 | 2P/10A | 个 | 1
11 |  |  | 空开 | 2P/6A | 个 | 1
12 |  |  | 空开 | 1P/6A | 个 | 4
13 |  |  | 指示灯 | AC220V，3绿3红3黄 | 个 | 9
14 |  |  | 按钮 | 红绿各3个 | 个 | 6
15 |  |  | 转换开关 | AC220V，3档 | 个 | 3
16 |  |  | 中间继电器 | DC24V，带座二开二闭 | 个 | 16
17 |  |  | 中间继电器 | AC220V，带座 二开二闭 | 个 | 12
18 |  |  | 电位器 | 10KΩ | 个 | 3
19 |  |  | 开关电源 | NDR-240-24 | 个 | 1
20 |  |  | 交换机 | TP-SF1005 5口 工业 | 台 | 1
21 |  |  | 壳体 | 含风扇、照明、行程开关、温控器等 | 项 | 1
22 |  |  | 导轨插座 | 3孔/10A | 个 | 1
23 |  |  | 压力传感器 | 4-20MA | 个 | 2
24 |  |  | 温度传感器 | 4-20MA | 个 | 1
25 |  |  | 不锈钢加厚球阀 | 304不锈钢加厚 DN15 | 个 | 3
26 |  |  | 辅材 | 含线槽、线材、铜牌、线套、标记、冷压头、电流端子、电压端子等 | 项 | 1
27 |  | 卧式离心泵 | 卧式空调循环水泵 （含蜗壳） | 1.材质：铸铁 2.能效等级：一级 3.电压/功率：380V/50Hz,30KW 4.转速：≥1470r/min 5.绝缘等级：≥IP55 6.防爆电机 7.扬程范围：≥30米 8.支持变频 | 台 | 3
28 |  | 管道更换 | 主管道更换 | 镀锌管DN200/壁厚≥6mm | 米 | 4.5
29 |  |  | 主管道更换 | 镀锌管DN150/壁厚≥4.5mm | 米 | 1.5
30 |  |  | 止回阀 | DN200 | 个 | 3
31 |  |  | Y型过滤器 | DN200不锈钢 | 个 | 3
32 |  |  | 橡胶法兰软连接 | DN200 | 个 | 3
33 |  |  | 橡胶法兰软连接 | DN150 | 个 | 3
34 |  |  | 法兰盘 | DN150 | 个 | 6
35 |  |  | 法兰盘 | DN200 | 个 | 12
备注：1.根据内科楼中央空调设计标准，1号与2号集水器均为30KW水泵，在不改变原有设计基础上，本次仍采购30KW功率水泵。2.变频器配套用于30KW水泵使用，