## Sheet1
方块真空热水锅炉保养项目内容
序号 | 工作项目 | 工作内容 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 年总次数 | 备注
1 | 锅炉本体、燃烧机及电磁阀组检查 | 1、锅炉本体巡检，检查锅炉内部水位、本体显示仪表、各传感器是否正常；2、检查燃烧机是否能正常工作；3、检查电磁阀组，是否能正常工作；4、锅炉电控系统维护保养，检查内部电器元件尾否能正常工作 | 方块锅炉 | ZWNSO.7-1.0/60/40-YQ二台 ZWNSOl.4-1.6/60/50-YQ一台 ZWNl.75-1.6/60/50-YQ一台 | 台 | 4 | 1
2 | 锅炉本体维护保养 | 1、前后烟箱温度检查，确认没有漏烟，没有变色；2、燃烧器火口检查，确认没有漏烟，没有变色；3、锅炉人孔、手孔检查并处理、确认没有渗漏；4、高位补水装置是否在正常运行，保证锅炉不存在承压和缺水的风险；5、锅炉本体水位探针检查，是否灵敏可靠；6、锅炉进出水温度探头检查；7、锅炉内部冷凝水排放检查；8、锅炉内部燃烧情况检查，保证锅炉不积碳 | 方块锅炉 | ZWNSO.7-1.0/60/40-YQ二台 ZWNSOl.4-1.6/60/50-YQ一台 ZWNl.75-1.6/60/50-YQ一台 | 台 | 4 | 1
3 | 燃气燃烧器及电磁阀组安全性能测试 | 1、火焰状态检查，调整然烧状态，保持高效燃烧（观察火焰燃烧情况，火焰呈蓝红色，亮度高）；2、燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验）；3、风压安全保护试验，确定风压保护有效（转动风压开关，调节风压检测压力）；4、燃气低气压开关试验，确定气压保护有效（转动气压开关，调节气压数值）；5、火焰反馈安全保护试验（断开探反针，查看燃烧器点火是否失败，并报警）；6、紧固接线端子（所有电路的接线端检查及紧固）；7、燃气过滤器的检查和保养（清理过滤网，清理过滤器里面杂质）；8、伺服电机的检查和保养（检查电路和运行过程状态是否正常）；9、燃烧系统联动功能测试（自动停机、自动开机等联动功能运行检测）；10、燃烧负荷调节，接线端紧固 | / | / | 套 | 4 | 1
4 | 燃气燃烧器及电磁阀深度保养 | 1、清理燃烧头积碳（拆开燃烧器取出燃烧头，用除尘剂清洗燃烧头）；2、点火针清理（拆开燃烧器取出燃烧头，然后取下点火针用抹布和砂子打磨干净）；3、离子反馈针（或UV紫外线管）清理（拆开燃烧器取出燃烧头，然后取下反馈针用抹布和砂子打磨干净）；4、燃烧器各组成部件安全测试及清洗（风压开关、气压开关、燃气电磁阀组 过滤装置等）；5、燃气电磁阀的检查和保养（清理燃气电池阀过滤网，电池阀密闭实验） | / | / | 台 | 4 | 1
5 | 锅炉烟气检测测试 | 1、燃烧机深度保养后，使用专用烟气分析仪检测尾气排放成份，达到环保排放标准，并打印数据存档 | / | / | 台 | 4 | 1
6 | 锅炉控制系统保养及检测 | 1、紧固接线端子，调取设备最近一月的历史故障记录，对故障进行分析和调整；2、电控系统保护功能测试（自动停机自动开机、超温报警、缺水报警等功能检测）；3、锅炉本体安全保护装置检查（水位探头、温度探头、烟温传感等）；4、显示屏中显示的各参数是否完整，清晰；5、控制系统联动运行，运行启停检查（锅炉是否能正常启动和停止） | / | / | 台 | 4 | 1
7 | 锅炉设备总体试机 测试 | 1、检查控制系统运行情况；2、检查燃烧机工作状态情况；3、检查本体仪表及设备运行工况；4、带负载运行测试 | / | / | 台 | 4 | 1