## Sheet1
广元市中心医院环保数采仪采购项目清单及技术参数
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 环保数采仪 | （供应商根据所供型号填写） | 套 | 1 | 1.设备须完全兼容《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）标准，并承诺可通过固件升级满足未来标准更新。 2.须提供中国环境保护产品认证证书（CCEP），并在“中国环境监测总站”官网可查。 3.支持国产SM4加密算法；支持“断点续传”及数据自动补发，确保数据完整性。 4.支持4G全网通和有线上网。 5.pH仪等设备的物理接口和通信协议匹配。需包含：至少≥4路RS485、≥4路RS232、大于等于8路AI（4-20mA） 6.存储空间≥16GB，能保存3年以上数据，掉电不丢失；内置锂电池，断电续航≥6小时 7.适用温度-20℃ ~ +70℃，IP防护等级不低于IP54。 8.触摸屏或按键屏为≥7英寸；操作系统为稳定的嵌入式Linux。 9.含安装更换及调试对接环保系统。需与我院COD在线分析仪、氨氮在线分析仪、PH在线分析仪、余氯在线分析仪、流量计相匹配，满足RS485/RS232通讯方式及A1（4-20mA）模拟量电流信号传输。