附件1：
广元市中心医院妇产儿童分院消防控制室应急照明集中控制柜更换机芯和备电电池设备现有技术参数及数量

	序号
	产品
名称
	技术参数/要求、型号/规格
	单位
	数量
	备注
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应急电
源控制
柜机芯
	型号：XF-D10KVK
功率：10KW
配套充1个电器；
配套显示面板1块；
输入电压：220±20%;
输入频率：50Hz±2.5H;
输出电压：220V±5%(应急
输出频率：(50±0.5)Hz(应急);
噪音：<601B;
超载能力：≤120%正常工作，>120%10S 后自动关机(应急状态下；
应急启动时间：<5S。
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备电电池
	[bookmark: _GoBack]规格：NP12-150与原厂设备兼容，
内阻：4.5 mΩ、
充电电压：13.6-13.8V、
最大充电电流：18.0A、
工作温度范围： -20~50°C、
适用环境范围： -15~50°C、
密封反应率：大于98%、
自放电率：小于2%每月、
耐震动性好：完全充电状态的电池在振幅4mm、频率16.7Hz条件下震动1小时，无漏液、无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
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