## Sheet1
全院配电房电气设备运预防性耐压实验服务项目清单
序号 | 设备 | 现场电气设备情况 | 内容要求 | 备注
1 | 变压器 | 院本部：2台。 外科楼：SCB11-1000kVA变压器1台、SCB11-1250kVA变压器1台。 妇儿分院：4台。 SCB11-1600kVA变压器2台、SCB11-1000kVA变压器1台、SCB11-1250kVA变压器1台。 | 1.紧固联接螺栓； 2.变压器预防性试验（高低压绕组绝缘电阻测试、绕组直流电阻测试、铁芯对地绝缘电阻测试）。
2 | 高压控制柜 | 院本部：21台（含继电保护装置）。 妇儿分院：10台（含继电保护装置）。 | 1.高压开关柜检查（断路器、PT、隔离开关、避雷器等）； 2.调整断路器电动合闸机构并加油； 3.调整真空开关小车机构并加油； 4.调整防护板活动机构并加油； 5.紧固母线连接螺栓； 6.主要电气设备预防性试验（绝缘电阻测试）。 7.微机保护装置（开关回路电阻测试）。
3 | 直流屏 | 院本部：1台（门诊内科大楼）。 妇儿分院：1台。 | 1. 清除屏内连接件上的氧化物； 2.对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试； 3.对蓄电池进行恢复性的充放电。 4.对蓄电池进行容量测试。
4 | 10kV高压电缆 （变压器进线） | 院本部：12组（门诊内科大楼8组、外科大楼4组）。 妇儿分院：4组。 | 对电缆线进行预防性试验（电缆主绝缘电阻测试、电缆外护套绝缘电阻测试）。
5 | 10kV母排 | 院本部：10kV母排4段、1kV母线槽11段。 妇儿分院：10kV母排2段、1kV母线槽7段。 | 1.外观与结构检查 （1）母排本体：铜/铝排无变形、扭曲、裂纹；无过热变色（暗红/发黑）、腐蚀、氧化起皮； （2）绝缘与护套：绝缘件（绝缘子、套管）无破损、裂纹、闪络痕迹；热缩护套无老化、开裂、脱落； （3）连接螺栓：无松动、锈蚀、滑丝。 2.电气试验 （1）绝缘电阻； （2）交流耐压；
6 | 低压补偿柜 | 院本部：12台（门诊内科大楼10台，外科大楼2台）。 妇儿分院：7台。 | 1.电容器 （1）检查电容有无膨胀、漏油或异常响声，如有应更换； （2）检查接头处、接地线是否有松脱或锈蚀，如有应除锈处理并拧紧； （3）检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相，如是则更换电容。 2.电抗器:直流电阻、绝缘、有无过热异响。
7 | 接地系统 | 院本部：12组（门诊内科大楼10组，外科大楼2组）； 妇儿分院：1组； | 1.检测接地电阻，检查接地网外联部分是否有折断并处理； 2.配电室总接地电阻测试（配电系统≤4Ω）； 3.设备外壳、柜体接地导通测试； 4.零线、地线接地工况检查；
8 | 发电机自动投入装置 | 院本部：3台（门诊内科大楼2台、外科大楼1台）。 妇儿分院：1台。 | 1. 市电与发电机电源能否正常切换； 2. 连接螺栓：无松动、锈蚀、滑丝。
9 | 低压配电柜 | 院本部：51台。 妇儿分院：26台。 | 1. 检查母线连接接触点是否有异状如过热痕迹等，紧固螺栓； 2. 检查低压柜的接地装置； 3. 各配电柜、联络柜内冷、热备用回路开关（断路器）、闸刀接线无松动、过热。
10 | 绝缘安全工具 | 院本部：绝缘手套4只、绝缘鞋4只，绝缘杆2根、验电器2个。 妇儿分院：绝缘手套4只、绝缘鞋4只，绝缘杆1根、验电器1个。 | 对绝缘工具进行试验，并出具相应的合格标识。