消防应急照明系统恢复改造项目实施清单

| 序号 | 院区 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院 本 部 外 科 大 楼 | 输入输 出模块 | 型号：JF-M325 执行标准号：GB16806-2006 主要技术参数：工作电压：DC24V 外形尺寸为85.0mm*85.0mm*42.5mm; 编码方式：电子编码； 供电方式：由消防联动控制器的总线供电； 接线端子标注：有 产品制造日期和产品编号：有 | 套 | 12 | 需兼容现有应急照明系统。 |
| 2 |  | 断路器 | 型号：DZ47-60M 规格：32A 额定电流In:32A 适用频率：AC 50Hz(50/60Hz兼容） 额定工作电压：3P/4P:400V~（三相 380V） 额定绝缘电压：500V 额定冲击耐压：4kV 接线适配铜线：推荐6mm²铜芯导线 （范围4～10mm²） 接线拧紧力矩：1.5～2N·m 防护等级：IP20（仅防手指触碰，室内配电箱使用） 过载保护：1.13In长期不跳闸；1.45In 延时跳闸 瞬时短路脱扣：5～10×In(160A～320A） | 个 | 12 | 需兼容现有应急照明系统。 |
| 3 |  | 吸顶应急灯（带照明 ） | 型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG 规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求： 执行标准号：GB 17945-2010 外壳防护等级：IP30 额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 应急工作时间：90min 应急输出光通量：50Im 光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V 主电功耗：12W 电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、 500mAh、节数：1节 应急控制方式：非集中控制型； 应急供电形式：自带电源型； 工作方式：持续型、带照明。 | 盏 | 104 |  |
| 4 |  | 吸顶应急灯 | 型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG 规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求： 执行标准号：GB 17945-2010 外壳防护等级：IP30 额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 应急工作时间：90min 应急输出光通量：50Im 光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V 主电功耗：12W 电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、 500mAh、节数：1节 应急控制方式：非集中控制型； 应急供电形式：自带电源型； 工作方式：持续型。 | 盏 | 72 |  |
| 5 |  | 疏散指示标志灯 | 型号：SH-BLZD-1LROEI3W-A 规格：DC3.0V,0.25W 技术参数/要求： 执行标准号：GB17945-2010 外壳防护等级：1P30 额定电源电压：DC24V 标称应急工作时间：90min 光源名称和参数：LED、DC3.0V 主电功耗：3W 外形尺寸：334mm*23mm*146mm | 盏 | 2 |  |
| 6 |  | 电源线 | 型号：ZR-BV2.5mm² 执行标准：GB/T 5023.3-2008; 标称截面积：2.5 mm² 导体直径：1.78mm 绝缘标称厚度：≥0.80 mm；绝缘最薄点≥0.62 mm 额定电压：450/750V（交流低压配电） 耐压试验：2000 V,5min不击穿 长期允许工作温度：≤70℃ | 米 | 2000 |  |
| 7 |  | 穿线钢管 | 型号：JDG16 规格：Φ16 执行规程：GB/T20041.21-2017和GB/T 20041.1-2015; 公称规格：JDG16(Φ16) 外径：16.0 mm；外径公差：0~-0.30mm 理论内径≈13.0mm 标准定尺：4m/根；公差±5 mm | 米 | 800 |  |
| 8 |  | 金属软管 | 型号规格：Φ16 | 圈 | 5 |  |
| 9 | 南河 妇产 儿童 分院 | 吸顶应急灯 | 型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG 规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求： 执行标准号：GB 17945-2010 外壳防护等级：IP30 额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 应急工作时间：90min 应急输出光通量：50Im 光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V 主电功耗：12W 电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、 500mAh、节数：1节 应急控制方式：非集中控制型； 应急供电形式：自带电源型； 工作方式：持续型。 | 盏 | 53 | 供应商仅负责供货并提供相应质保，不承担更换安装工作。 |
| 10 |  | 吸顶应急灯 （带照明 ） | 型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG 规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求： 执行标准号：GB 17945-2010 外壳防护等级：IP30 额定电源电压：AC220V 额定工作频率：50Hz 应急工作时间：90min 应急输出光通量：50Im 光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V 主电功耗：12W 电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、 500mAh、节数：1节 应急控制方式：非集中控制型； 应急供电形式：自带电源型； 工作方式：持续型、带照明。 | 盏 | 28 | 供应商仅负责供货并提供相应质保，不承担更换安装工作。 |