消防应急照明系统恢复改造项目实施清单
	序号
	院区
	产品名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	




院
本
部
外
科
大
楼
	输入输
出模块
	型号：JF-M325
执行标准号：GB16806-2006
主要技术参数：工作电压：DC24V
外形尺寸为85.0mm*85.0mm*42.5mm; 
编码方式：电子编码；
供电方式：由消防联动控制器的总线供电；
接线端子标注：有
产品制造日期和产品编号：有
	套
	12
	需兼容现有应急照明系统。

	

2
	
	

断路器
	型号：DZ47-60M
规格：32A
额定电流In:32A
适用频率：AC 50Hz(50/60Hz兼容）
额定工作电压：3P/4P:400V~（三相 380V）
额定绝缘电压：500V
额定冲击耐压：4kV
接线适配铜线：推荐6mm²铜芯导线 
（范围4～10mm²）
接线拧紧力矩：1.5～2N·m
防护等级：IP20（仅防手指触碰，室内配电箱使用）
过载保护：1.13In长期不跳闸；1.45In 延时跳闸
瞬时短路脱扣：5～10×In(160A～320A）
	个
	12
	需兼容现有应急照明系统。

	


3
	
	
吸顶应急灯（带照明 ）
	型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG
规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求：
执行标准号：GB 17945-2010
外壳防护等级：IP30
额定电源电压：AC220V
额定工作频率：50Hz
应急工作时间：90min
应急输出光通量：50Im
光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V
主电功耗：12W
电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、
500mAh、节数：1节
应急控制方式：非集中控制型；
应急供电形式：自带电源型；
工作方式：持续型、带照明。
	
盏
	
104
	




	4
	
	
吸顶应急灯
	型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG
规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求：
执行标准号：GB 17945-2010
外壳防护等级：IP30
额定电源电压：AC220V
额定工作频率：50Hz
应急工作时间：90min
应急输出光通量：50Im
光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V
主电功耗：12W
电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、
500mAh、节数：1节
应急控制方式：非集中控制型；
应急供电形式：自带电源型；
工作方式：持续型。
	

盏
	

72
	










	




5
	
	
疏散指示标志灯
	型号：SH-BLZD-1LROEI3W-A
规格：DC3.0V,0.25W 技术参数/要求：
执行标准号：GB17945-2010
外壳防护等级：1P30
额定电源电压：DC24V
标称应急工作时间：90min
光源名称和参数：LED、DC3.0V
主电功耗：3W
外形尺寸：334mm*23mm*146mm
	盏
	2
	






	
6
	
	电源线
	型号：ZR-BV2.5mm²
执行标准：GB/T 5023.3-2008;
标称截面积：2.5 mm²
导体直径：1.78mm
绝缘标称厚度：≥0.80 mm；绝缘最薄点≥0.62 mm
额定电压：450/750V（交流低压配电）
耐压试验：2000 V,5min不击穿
长期允许工作温度：≤70℃
	米
	2000
	


	




7
	
	
穿线钢管
	型号：JDG16
规格：Φ16
执行规程：GB/T20041.21-2017和GB/T 20041.1-2015;
公称规格：JDG16(Φ16)
外径：16.0 mm；外径公差：0~-0.30mm
理论内径≈13.0mm
标准定尺：4m/根；公差±5 mm
	米
	800
	






	8
	
	金属软管
	型号规格：Φ16
	圈
	5
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9
	南河
妇产
儿童
分院
	

吸顶应急灯
	型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG
规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求：
执行标准号：GB 17945-2010
外壳防护等级：IP30
额定电源电压：AC220V
额定工作频率：50Hz
应急工作时间：90min
应急输出光通量：50Im
光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V
主电功耗：12W
电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、  500mAh、节数：1节
应急控制方式：非集中控制型；
应急供电形式：自带电源型；
工作方式：持续型。
	
盏
	
53
	




供应商仅负责供货并提供相应质保，不承担更换安装工作。




	10
	
	
吸顶应急灯
（带照明 ）
	型号：DJ-ZLZD-E12W-03AG
规格：DC3.2V-DC3.3V,0.2W 技术参数/要求：
执行标准号：GB 17945-2010
外壳防护等级：IP30
额定电源电压：AC220V
额定工作频率：50Hz
应急工作时间：90min
应急输出光通量：50Im
光源名称和参数：LED,DC3.2V-DC3.3V
主电功耗：12W
电池类别：锂电池、单节容量：3.70V、
500mAh、节数：1节
应急控制方式：非集中控制型；
应急供电形式：自带电源型；
工作方式：持续型、带照明。
	
盏
	
28
	供应商仅负责供货并提供相应质保，不承担更换安装工作。













