广元市中心医院妇儿分院
约克冷水机组维护保养服务内容及要求

一、服务内容及要求
[bookmark: _Toc269717603][bookmark: _Toc468725724]1.中央空调系统维保设备清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	离心式冷水机组
	YK4F4RQ75ENH
	台
	2
	一台定频、一台变频

	
	螺杆式冷水机组
	YEWS200HA50E
	台
	1
	/

	2
	冷却塔
	康明冷却塔
	组
	3
	437m3/h流量两台；
205m3/h流量一台；
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2.维护保养项目内容及技术要求（响应供应商需针对该项所有内容及要求单独提供承诺函，否则视为无效报价）
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2.1中央空调维护保养内容
（1）运行季节每月检测和保养主机、冷却塔。
（2）机组运行发生故障时，维保人员需在4小时内到现场；对非人为导致的故障以及非不可抗力的自然灾害导致的机组故障进行全包维修，包括配件、人工以及可能产生的吊装费用、运输费用等。
（3）每年做一次第三方的冷冻油油品检测，若冷冻油不满足机组出厂时厂家要求则进行更换，由成交供应商负责冷冻油的更换费用。
[bookmark: _Toc468725729][bookmark: _Toc269717609][bookmark: _GoBack]2.2维护要求 
（1） 制订空调维护保养工作计划书，并组织、监督计划实施，最大限度地节能降耗。
（2） 开机前，分别对主机进行一次深度巡检，包括检查设备状态、紧固电气连接部位、测试控制系统、清洗冷凝器、设备表面的清洁等，确保设备在运行季节中的稳定运行，并提供深度巡检报告。
（3）定期安排组织空调设备相关的培训。
（4）及时处理使用单位的投拆以及紧急故障，一般故障应在到场后4小时内处理完毕。
（5）维修所用主机零配件应为原厂合格产品，成交供应商应在响应文件中提供厂家零配件使用授权书，证明其购买配件渠道的正规性。更换的冷冻油以及机组的进口部件需提供报关单。
（6）成交供应商的参保维修人员具有相应的资质，要求至少拥有制冷证、电工证且至少参加过一次所使用约克厂家的离心/螺杆机维修培训。
（7）不能私自改动电气、电子线路、安全设置和设备零部件等。
（8）维修保养时间由甲方规定，乙方必须配合。
二、维护保养内容的基本要求
（一）冷水机组维保内容
1.供冷季启动前的准备、检查要求：供冷季节运行前须进行下列各项（包括不限于）检查和准备，以确保机组可靠、安全、高效运行：
	序号
	检查/维保内容
	检查/维保标准

	1
	制冷剂液位、油位
	制冷剂液位随负荷变化，油位不低于视镜1/3

	2
	冷冻油加热器及油温
	加热器运行正常；机组待机状态油温不低于冷凝器饱和温度加22.3℃，运行时油温不高于70℃

	3
	控制和安全控制功能
	测试机组运行控制完好，安全控制保护功能正常有效

	4
	检查机组历史运行记录
	查看机组历史运行记录，分析机组状态并检查，与操作人员一起温习操作步骤

	5
	电机、启动柜
	检查电机绕组直流电阻，不平衡度小于2%；测试绕组绝缘电阻，确保符合要求，启动柜内各控制元件及接线完好牢固

	6
	清洁启动柜内卫生并测试启动柜功能
	启动柜内元器件表面清洁无积尘，检查各接线牢固无松动，模拟试验启动、运行转换正常，启动柜星-△转换时间符合启动要求

	7
	配合检查水系统的运行
	配合检查冷冻水泵、冷却水泵、水流开关、冷却塔、相关阀门等

	8
	机组参数检查、调整
	检查，根据需求合理调整控制中心机组设定值

	9
	机组试运行
	启动冷水机组，检查整个机组的运行状况，记录机组运行参数并分析

	10
	机组状态分析评估
	根据机组运行记录，分析、处理机组存在的问题

	11
	检查、保养记录
	检查保养内容完善，记录内容真实反映对机组检查、故障处理及运行合理的建议等内容



2.运行季检查标准及要求：机组运行期间，每月进行下列各项（包括不限于）检查，确保机组在整个供冷季节可靠、高效：
	序号
	检查/维保内容
	检查/维保标准

	1
	安全控制装置
	检查评估冷水机组运行参数，根据需要调整安全控制装置

	2
	检查控制的运行
	控制装置安全、可靠，控制无错乱

	3
	制冷剂液位、油位
	检查制冷剂液位、油位，制冷剂液位随负荷变化，油位不低于视镜1/3

	4
	机组润滑系统
	润滑系统运行良好，油压大于240KPa

	5
	机组回油系统
	检查机组回油系统工作是否正常，评估回油过滤器是否需要更换

	6
	节流孔板执行器
	检查节流装置执行器，调节准确，动作灵活，无卡阻

	7
	检查电机和启动柜的运行
	电机运转无异响、温升正常；启动柜主回路、控制回路接线紧固，无接触不良导致发热或异常停机

	8
	控制柜电气设备、元器件
	控制柜电气设备、元器件接线牢固、清洁、无灰尘

	9
	机组运行状态参数
	检查、分析、记录运行状态参数，评估运行参数及机组运行工况是否正常，必要时进行参数调整及机组检修

	10
	维保记录
	记录是否完整，资料是否正确



3.每年一次设备停机检查和预防性保养：停机期间，每年一次进行下列各项（包括不限于）检查，以便能正确评估设备的状态，为下一个供冷季节的正常运行使用做好准备：
	序号
	检查/维保内容
	检查/维保标准

	1
	压缩机/电机组件
	测试、记录电压
	电压偏差为±7%

	
	
	电机绕组绝缘
	用2500V兆欧表测量电机绕组对地及相间绝缘，绝缘电阻大于10兆欧

	
	
	电机
	运行正常，无异响

	
	
	电机驱动装置定位状态
	无偏差，无松动

	
	
	联轴器
	无碰伤、无裂纹，连接紧固，键连接无松动、无滚键

	
	
	检查密封情况
	密封完好，无渗漏现象

	
	
	导叶执行机构、联结机构
	润滑良好，转动无卡阻现象

	2
	压缩机润滑油系统
	润滑油、过滤器、干燥过滤器
	润滑油色清澈、粘度符合要求；油过滤器、干燥过滤器无脏堵

	
	
	油泵及电机
	油泵电机绝缘良好、密封处无渗漏现象

	
	
	加热器及恒温器
	加热器及恒温器运行正常，油温不低于冷凝器饱和温度加22.3℃

	
	
	其它油系统部件
	其它所有油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀状态良好

	3
	电机启动器
	执行诊断检查
	执行诊断检查程序

	
	
	接触器
	清洁接触器，触点完好或必要时建议更换

	
	
	连接机构
	连接机构运转正常，无异响

	
	
	接线端
	接线端压接紧固，无发热、变色现象

	
	
	过载装置
	过载保护装置正确，保护可靠

	
	
	启动器
	启动装置转换可靠，状态指示灯显示正常

	4
	控制中心
	系统控制
	执行诊断检查程序

	
	
	安全停机运行
	检查安全停机运行状态是否正常

	
	
	控制接线
	检查所有接线端并紧固

	
	
	参数设定
	检查显示数据的设定值及准确性

	5
	冷凝器、蒸发器
	水流量
	检查水流量是否正常

	
	
	水流开关
	检查水流开关的动作情况是否正常

	
	
	记录参数分析
	根据记录参数分析评估热交换效果，满载时冷凝器趋近温度（小温差）小于3℃

	6
	其它
	漏检
	进行泄漏检查，找出泄漏处并进行处理

	
	
	制冷剂
	检查制冷剂是否满足，根据需要补充制冷剂

	
	
	制冷剂循环
	检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态


4.空调机组提供数字化维护保养服务：为更好地开展维保维修活动，也为了推进数字化管理工作，要求成交供应商需免费提供数字化维保服务。需包含以下功能：
	序号
	服务内容

	1
	远程巡检服务：成交供应商技术人员以及使用方人员可实时通过手机及网络客户端对机组运行情况进行查看。

	2
	设备故障检测和诊断：通过先进的故障检测和诊断算法（结合传感器/系统数据）自动检测冷水机组设备的异常现象以及对可能产生的故障进行提前预警

	3
	提供数据仪表板和每月的健康状态报告：通过数字化服务采集冷水机组的运行参数、系统时间序列等其他信息，提供冷水机组在线数据仪表板和设备健康状态报告。




（二）冷却塔维保内容
	序号
	维保计划
	维保内容

	1
	月度

	检查水流通过填料层密疏均匀，无偏流现象，无杂物堵塞检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复；

	
	
	运行期间每月疏通布水器（配水槽）孔眼。

	2
	季度
	每2个月检查、调整一次风机皮带或更换；

	
	
	清洗冷却塔(包括填料、集水槽)，清洁风扇风叶。

	3
	年度
	用500Ｖ摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈，并有检修记录；

	
	
	检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承；

	
	
	水塔填料如需全部取出去垢，则应全部取出一次性去垢；

	
	
	拧紧所有紧固件；

	
	
	对补水系统进行彻底检查。

	维修计划

	1
	全年
	全年的应急维修服务，含配件、人工。



